## Sheet1
默认采取的是80%的服务器 15%的存储设备和5%的网络设备。
数据中心架构 | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6
PUE | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.3
IT负载 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
数据中心IT容量 | 7000千瓦 | 7000千瓦 | 6000千瓦 | 4000千瓦 | 3000千瓦 | 1000千瓦
UPS配置 | 高效UPS(High efficiency) | 高效UPS(High efficiency) | 高效UPS(High efficiency) | 高效UPS(High efficiency) | 高效UPS(High efficiency) | 传统UPS
供配电系统冗余等级 | 单母线供电（single path power） | 单母线供电（single path power） | 单母线供电（single path power） | 双母线供电 (Dual path power) | 单母线供电（single path power） | 双母线供电 (Dual path power)
制冷系统类型 | 冷冻水型(Chilled Water) | 冷冻水型(Chilled Water) | 冷冻水型(Chilled Water) | 冷冻水型(Chilled Water) | 冷冻水型(Chilled Water) | 冷冻水型
冷水机组类型 | 带冷却塔的冷机（变频调速）(Chiller with cooling tower VFD) | 带冷却塔的冷机（变频调速）(Chiller with cooling tower VFD) | 带冷却塔的冷机（变频调速）(Chiller with cooling tower VFD) | 带冷却塔的冷机(Chiller with cooling tower) | 带冷却塔的冷机（变频调速）(Chiller with cooling tower VFD) | 带冷却塔的冷机（变频调速）(Chiller with cooling tower VFD)
气流分配方式 | 紧靠热源/行级制冷(perimeter cooling) | 紧靠热源/行级制冷(perimeter cooling) | 周边房间级制冷 | 周边房间级制冷 | 周边房间级制冷 | 周边房间级制冷
CRAC/CRAH冗余等级 | 满容量N台机组(Single Path CRAC/CRAH) | N+1台机组 | 满容量N台机组(Single Path CRAC/CRAH) | 2N台机组 | 2（N+1）台机组 | 2（N+1）台机组
排热设备冗余等级 | 单路排热设备 (Single path heat rejection) | 单路排热设备 (Single path heat rejection) | 单路排热设备 (Single path heat rejection) | 双路排热设备 | 单路排热设备 (Single path heat rejection) | 双路排热设备
水侧节能冷却模式运行时间 | 8760h | 6000h | 2000h | 8000h | 8760h | 3000h
附加（省略，自动勾选） | 不带变压器的PDU；协同工作的CRAC/CRAH;优化的机架布置 | 协同工作的CRAC/CRAH;优化的机架布置
供配电 | 4% | 6.7% | 5.6% | 7.2% | 4.9% | 12.7%
制冷 | 10.1% | 13.7% | 29.9% | 35.5% | 40.6% | 42.4%
IT负载 | 83.2% | 77.1% | 62.5% | 55.6% | 52.7% | 43.4%
其它 | 2.7% | 2.5% | 2% | 1.8% | 1.7% | 1.4%
DC1
PUE | 1.2
UPS负载 | 10000千瓦
服务器数量 | 8000
| 整个数据中心 | 分摊到服务器
数据中心输入功率 | 12100 | 1.51 | 66.12%
用电量kwh | 105996000 | 13250 | 12.4%
电力成本 | 64950109 | 8119 | 4.13%
CO2排放量 | 98812 | 12.35 | 17.36%
CO2分摊成本
DC2
PUE | 1.3
UPS负载 | 10000千瓦
服务器数量 | 8000
| 整个数据中心 | 分摊到服务器
数据中心输入功率 | 13000 | 1.63 | 61.54%
用电量kwh | 113880000 | 14235 | 11.54%
电力成本 | 69781109 | 8723 | 3.85%
CO2排放量 | 106161 | 13.27 | 23.08%
CO2分摊成本
DC3
PUE | 1.6
UPS负载 | 8000千瓦
服务器数量 | 7000
| 整个数据中心 | 分摊到服务器
数据中心输入功率 | 12800 | 1.83 | 50%
用电量kwh | 112128000 | 16018 | 9.38%
电力成本 | 68707553 | 9815 | 3.13%
CO2排放量 | 104528 | 14.93 | 37.5%
CO2分摊成本
DC4
PUE | 1.8
UPS负载 | 6000千瓦
服务器数量 | 5000
| 整个数据中心 | 分摊到服务器
数据中心输入功率 | 10740 | 2.15 | 44.69%
用电量kwh | 94082400 | 18816 | 8.38%
电力成本 | 57649931 | 11530 | 2.79%
CO2排放量 | 877706 | 17.54 | 44.13%
CO2分摊成本
DC5
PUE | 1.9
UPS负载 | 4000千瓦
服务器数量 | 4000
| 整个数据中心 | 分摊到服务器
数据中心输入功率 | 7600 | 1.9 | 42.11%
用电量kwh | 66576000 | 16644 | 7.89%
电力成本 | 40795110 | 10199 | 2.63%
CO2排放量 | 62064 | 15.52 | 47.37%
CO2分摊成本
DC6
PUE | 2.3
UPS负载 | 2000千瓦
服务器数量 | 2000
| 整个数据中心 | 分摊到服务器
数据中心输入功率 | 4416 | 2.21 | 34.78%
用电量kwh | 38684160 | 19342 | 6.52%
电力成本 | 3903232 | 1952 | 2.17%
CO2排放量 | 26047 | 13.02 | 56.52%
CO2分摊成本